УТВЕРЖДЕНО Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 83-П от 20.09.2016года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ Починковский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года 216450 Смоленская область, г. Починок, ул.Твардовского, д.8

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 225 -П от 20.06. 2019года по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований питьевой воды

Заявитель: муниципальное унитарное предприятие «Прометей» Татарского сельского поселения	Монастырщинского	района	Смоленской	области

Юридический адрес: Смоленская область ,Монастырщинский район, д.Татарск Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, д.Татарск Основание для проведения экспертизы: договор №2189 от 04.06.2019года Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных исследований Починковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 813П от 14.06.2019го да

Установлено: на основании гл.4 ст.23 п.4 Закона РФ №416 « О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011года исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 11.06.2019года из артскважины Майская МУП «Прометей» администрации Татарского сельского поселения по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, д. Татарск , по санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074- 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании гл.4 ст.23 п.4 Закона РФ №416 « О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 11.06.2019года из артскважины Майская МУП «Прометей» администрации Татарского сельского поселения по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, д.Татарск ,по санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Ляпишев Д.Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» 	Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013	Федеральная служба по аккредитации

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58	Аттестат аккредитации испытательной

e-mail: sannadzor@mail.ru	лаборатории (центра)

ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766	№ РОСС RU.0001.510109

ИНН/КПП 6730056159/673001001 Адрес местонахождения: г. Починок, ул.Твардовского, д.8

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 813 П от 14 июня 2019 г. ..

- Наименование предприятия, организации (заявитель): муниципальное унитарное предприятие "Прометей" Татарского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области

- Юридический адрес: Смоленская область,Монастырщинский район, д.Татарск

- Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения

- Место отбора: _муниципальное унитарное предприятие "Прометей" Татарского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области, артскважина Майская д.Татарск

- Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 11.06.2019 13:50

Ф.И.О., должность: Язикова Т. В., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.06.2019 14:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

- Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2189 от 04.06.2019 Отбор проб проводился в присутствии директора Кривчиковой С.В.

Вес пробы-бл, упаковка-стеклянная, пластиковая

- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

- Код образца (пробы): 1.2.19.813 II

- НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 18164-72 Вода питьевая.Метод определения содержания сухого остатка.

ГОСТ 18165-14 метод Б Вода. Методы определения содержания алюминия.

ГОСТ 18309-14 метод А Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ.

ГОСТ 31868-12 метод Б Вода. Методы определения цветности.

ГОСТ 31940-12 метод 3 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов.

ГОСТ 31954-12 метод А Вода питьевая. Методы определения жесткости ГОСТ 33045-14 метод А Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.

ГОСТ 33045-14 метод Б Вода. Методы определения азотсодержащих веществ ГОСТ 33045-14 метод Д Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.

ГОСТ 4011-72 п.2 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа

ГОСТ 4245-72 п.2 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов

ГОСТ 4386-89 п.З Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов.

ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди.

ГОСТ 4974-14 Метод А Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.

ГОСТ Р 55684-13 (ИСО 8467:1993) способ Б Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости. ГОСТ Р 57164-16 Вода питьевая .Методы определения запаха, вкуса и мутности.

Протокол № 813П распечатан 14.06.2019	стр. 1изЗ

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

МУ 31-03/04 Количественный химический анализ проб природных, питьевых и сточных вод. Методика выполнение измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца и меди.

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом РД 52.24.403-2018 Массовая концентрация кальция в водах. Методика выполнения измерений титриметрическим методом с Трилоном Б.

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер | Номер в Г осреестре | № свидетельства о поверке, протокола об аттестации | Срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор вольамперометрический TA-Lab | 027 | 44076-10 | АА3440420/06163 от 16.10.2018 | 15.10.2019 |
| 2 | Баня водяная LT-6 шестиместная | 131228287с | - | 751 от 12.07.2018 | 11.07.2019 |
| 3 | Баня водяная STEGLER WB-2 | 201709272229 | - | 762 от 12.07.2018 | 11.07.2019 |
| 4 | Весы лабораторные электронные HRT-80CE | 111832054 | 38225-08 | 8533/211 от 05.07.2018 | 04.07.2019 |
| 5 | Весы электронные унифицированного конструктивного ряда ВЭУ - 2-0,5/1 | 201 | 17183-00 | Клеймо от 20.05.2019 | 19.05.2020 |
| 6 | Преобразователь ионометрический И- 500 | 3732 | 16120-97 | 8150/213 от 05.10.2018 | 04.10.2019 |
| 7 | рН-метр-милливольтметр рН-410 | 7841 | 36275-07 | 8752/213 от 23.10.2018 | 22.10.2019 |
| 8 | Спектрофотометр UNICO-2100 | А 1001 1001 098 | 38106-08 | 2041/213 от 25.04.2019 | 24.04.2020 |
| 9 | Термостат электрический суховоздушный ТЭС-1 | 29 | - | 755 от 12.07.2018 | 11.07.2019 |
| 10 | Шкаф сушильный стерилизационный ШСС-80 | 1748 | - | 760 от 12.07.2018 | 11.07.2019 |
| 11 | Шкаф сушильный электрический СЭШ-ЗМ | 02618 | - | 749 от 12.07.2018 | 11.07.2019 |

- Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

- Место осуществления деятельности: 216450, Россия, Смоленская область, Починковский район, город Починок, ул. Твардовского, д.8

13. Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ АНАЛИЗ Образец поступил 11.06.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 813 дата начала испытаний 11.06.2019 15:00 дата выдачи результата 14.06.2019 10:44 |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах при 20° С | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-16 |
| 2 | Запах при 60° С | балл | 1 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-16 |
| 3 | Мутность (мутность по формазину) / Мутность ( по формазину ) | ЕМФ | 1,9±0,4 | не более 2,6 | ГОСТ Р 57164-16 |
| 4 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-16 |
| 5 | Цветность | градус | менее 5 | не более 20 | ГОСТ 31868-12 метод Б |
| КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ Образец поступил 11.06.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 813 дата начала испытаний 11.06.2019 15:00 дата выдачи результата 14.06.2019 10:44 |  |  |  |  |  |
| 1 | Алюминий (А1 3+) | мг/дмЗ | менее 0,04 | не более 0,5 | ГОСТ 18165-14 метод Б |
| 2 | Аммиак и аммоний-ион (суммарно) / Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | мг/дмЗ | менее 0,1 | не более 2 | ГОСТ 33045-14 метод А |
| 3 | Водородный показатель (pH) (реакция среды) / Водородный показатель (pH) | ед. pH | 7,2±0,4 | 6-9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 4 | Железо общее (Fe, суммарно) / Железо (Fe, суммарно) | мг/дмЗ | 0,21±0,05 | не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 п.2 |

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Жесткость общая | мг-экв/дмЗ | 7,8±1,2 | не более 7 | ГОСТ 31954-12 метод А |
| 6 | Кадмий (Cd суммарно) / Кадмий (Cd, суммарно) | мг/дмЗ | менее 0,0002 | не более 0,001 | МУ 31-03/04 |
| 7 | Кальций | мг/дмЗ | 78,6±5,1 | не нормируется | РД 52.24.403-2018 |
| 8 | Марганец (Мп суммарно) / Марганец (Мп, суммарно) | мг/дмЗ | менее 0,05 | не более 0,1 | ГОСТ 4974-14 Метод А |
| 9 | Медь | мг/дмЗ | менее 0,02 | не более 1 | ГОСТ 4388-72 |
| 10 | Нитрат-ион (Нитраты по N03-) / Нитраты | мг/дмЗ | менее 0,1 | не более 45 | ГОСТ 33045-14 метод Д |
| 11 | Нитрит-ион (Нитриты по N02-) / Нитриты | мг/дмЗ | 0,0021 ±0,0010 | не более 3 | ГОСТ 33045-14 метод Б |
| 12 | Сухой остаток (общая минерализация) / Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дмЗ | 221±26 | не более 1000 | ГОСТ 18164-72 |
| 13 | Перманганатная окисляемость/ Окисляемость перманганатная | мг02/дмЗ | 1,36±0,27 | не более 5 | ГОСТ Р 55684-13 (ИСО 8467:1993) способ Б |
| 14 | Фосфаты (ортофосфаты, (Р04)3-) / Полифосфаты (Р04 3-) | мг/дмЗ | 0,035±0,014 | не более 3,5 | ГОСТ 18309-14 метод А |
| 15 | Свинец (РЬ суммарно) / Свинец (РЬ, суммарно) | мг/дмЗ | менее 0,0002 | не более 0,03 | МУ 31-03/04 |
| 16 | Сульфаты ((S04)2-) (сульфат- ион) / Сульфаты (S04 2-) | мг/дмЗ | менее 2 | не более 500 | ГОСТ 31940-12 метод 3 |
| 17 | Фторид-ион / Фториды(Р-) | мг/дмЗ | 0,26±0,04 | не более 1,5 | ГОСТ 4386-89 п.З |
| 18 | Хлорид-ионы (Хлориды, С1-) / Хлориды (по С1) | мг/дмЗ | 16,4±2,5 | не более 350 | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 19 | Цинк (Zn2+) / Цинк (Zn2+) | мг/дмЗ | менее 0,0005 | не более 5 | МУ 31-03/04 |
| Мнения и толкования: Измерения мутности проводились при длине волны падающего излучения 530 нм. Значение результата испытания общей жесткости, выраженное в градусах жесткости численно равно значению, выраженному в мг-экв/дмЗ и/или ммоль/дмЗ. |  |  |  |  |  |
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.06.2019 14:40 Регистрационный номер пробы в журнале 813 дата начала испытаний. 11.06.2019 14:40 дата выдачи результата 13.06.2019 11:59 |  |  |  |  |  |
| I | Общее микробное число | КОЕ/мл | 1 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | бактерий в 100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Т ермотолерантные колиформные бактерии | бактерий в 100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

юридическии адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013 телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58 e-mail: pochinok.fguz@yandex.ru

ОКПО 75415569. ОГРН 1056758325766 ИНН/КПП 6730056159/673001001 Адрес местонахождения:

Смоленская область, г. Починок, ул.Твардовского, д. 8

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Лицензия № 77.99.03.001.JI.001150.09.05 от 07.09.2005г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 813 П ОТ 14 июня 2019 г.

- Наименование предприятия, организации (заявитель): _муниципальное унитарное предприятие "Прометей" Татарского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области

- Юридический адрес: Смоленская область,Монастырщинский район, д.Татарск

- Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения

- Место отбора: _муниципальное унитарное предприятие "Прометей" Татарского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области, артскважина Майская д.Татарск

- Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 11.06.2019 13:50

Ф.И.О., должность: Язикова Т. В., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.06.2019 14:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".

- Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2189 от 04.06.2019 Отбор проб проводился в присутствии директора Кривчиковой С.В.

Вес пробы-0,5л, упаковка-пластиковая

- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования."

- Код образца (пробы): 1.19.813 П

- НД на методы исследований, подготовку проб:

РД.52.24.395-2017 Жесткость воды. Методика выполнения измерений титриметрическим методом с трилоном Б

Условия проведения испытаний::соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня |  | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ Образец поступил 11.06.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 813 дата начала испытаний 11.06.2019 15:00 дата выдачи результата 13.06.2019 12:' |  |  |  |  | 1 |
| 1 | Магний | мг/дмЗ | 47,1 ±7,1 | не более 50 |  | РД.52.24.395-2017 |

- Место осуществления деятельности: 216450, Россия, Смоленская область, Починковский район, город Починок, ул. Твардовского, д.8

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление^протокола:

Заместитель Руководителя ИЛЦ

Савченкова К.А.

стр. 1 из 1

Вдовенкова Т. В., помощник врача эпидемиолога